## BCA
MOŽNOSTI VARIANT ZDRUJŮ TEPLO/CHLAD - BIOCENTRUM
ŘÁDEK | SOUČASNÝ STAV (původní návrh) | VARIANTA V1 | VARIANTA V2 | VARIANTA V3
1. | TEPLO 12%elektro/88% Plyn | TEPLO 67% elektro/33% plyn | TEPLO 100% elektro | TEPLO 100% elektro
2. | 3x 847 kW PLYNOVÝ KOTEL | 1x 847 kW PLYNOVÝ KOTEL | 1x 800 kW ELEKTROKOTEL | 1x 800 kW TEPELNÉ ČERPADLO
3. | 1x 351 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 4x 378 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 4x 378 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 4x 378 kW TEPELNÉ ČERPADLO
4. |  | 1x 150 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 1x 150 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 1x 150 kW TEPELNÉ ČERPADLO
potřeba energie na výrobu chladu
| CHLAD 100% elektro | CHLAD 100% elektro | CHLAD 100% elektro | CHLAD 100% elektro |  | 4182
| 3x 1 050 kW CHLAZENY ZDROJ | 1x 1 050 kW CHLAZENÝ ZDROJ | 1x 1 050 kW CHLAZENÝ ZDROJ | 1x 1 050 kW CHLAZENÝ ZDROJ |  | 3490
| 1x 512 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 4x 480 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 4x 480 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 4x 480 kW TEPELNÉ ČERPADLO |  | 3490
| 1x 520 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 1x 520 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 1x 520 kW TEPELNÉ ČERPADLO | 1x 520 kW TEPELNÉ ČERPADLO |  | 3490
| Poměr 100% | 33% (+) | 31% (+) | 129% (+)
| ̴29,8 mil. (pouze na zdroje) | +9,8 mil. (pouze na zdroje) | +9,3 mil. (pouze na zdroje) | +38,7 mil. (zdroje + vrty)
| 1,17% (celkové ceny stavby) | 1,57% (celkové ceny stavby) | 1,55% (celkové ceny stavby) | 2,71% (celkové ceny stavby)
POZNÁMKY
| potřeba plynu 35% všech zdrojů | snížení potřeby plynu na 1/3 | 100% náhrada plynu | 100% náhrada plynu
|  | max. využití technologické střechy | max. využití technologické střechy | max. využití technologické střechy
vyšší investiční náklady
lepší faktor přeměny energie COP
funguje i za nízkých teplot
zemní vrty, zdroj na pozemku
| plyn/elektro (65/35%) | plyn/elektro (12/88%) | 100% zdroje na elektro | 100% zdroje na elektro
Níže uvedené výpočty jsou záměrně na straně bezpečnosti (návratnost výše investičních nákladů bude reálně kratší), protože:
* VE VÝPOČTU NEZAHRNUTA SOUČASNOST, PROVOZNÍ MODEL OBJEKTU A DALŠÍ SNIŽUJÍCÍ PARAMETRY CELKOVÉ SPOTŘEBY ENERGIÍ.
* PROPOČET PROVEDEN NA STEJNOU DÉLKU OTOPNÉ SEZONY
* PROPOČET PROVEDEN NA MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ 100% INSTALOVANÉHO VÝKONU
* TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA POJEDE NEPŘETRŽITĚ, DLE POTŘEBY TEPLA/CHLADU BUDOU PŘIPÍNÁNA VZDUCHOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA PRO DOSAŽENÍ POTŘEBNÉHO VÝKONU
* VE VÝPOČTU POTŘEBY ENERGIE NENÍ ZAHRNUTA POTŘEBA ENERGIE NA VÝROBU CHLADU - PŘI VYUŽITÍ VRTŮ BUDE NIŽŠÍ O 0,7 MWh instalovaného výkonu mezi Stávajícím stavem a variantami V1,2,3
h | ODBORNÝ ODHAD MNOŽSTVÍ DODANÉ ENERGIE NA POKRYTÍ POTŘEBY TEPLa + OHŘEVU TUV řádky 1.-4., úspory množství dodané energie potřebné na výrobu chladu nelze v této fázi spočítat
POTŘEBY ENERGIÍ NA VYTÁPĚNÍ
| SOUČASNÝ STAV | VARIANTA V1 | VARIANTA V2 | VARIANTA V3
| PLYN (kWh/rok) | PLYN (kWh/rok) | PLYN (kW) | PLYN (kW)
| 5792424.75 | 1930808.25 | 0 | 0
PLYN CELKEM (kWh/rok)
| 5792424.75 | 1930808.25 | 0 | 0
| ELEKTRO (kWh/rok) | ELEKTRO (kWh/rok) | ELEKTRO (kWh/rok) | ELEKTRO (kWh/rok)
| 7276.5 | 2425.5 | 2736000 | 478285.7143
| 419695.7143 | 1807920 | 1807920 | 1807920
| 0 | 179357.1429 | 179357.1429 | 179357.1429
ELEKTRO CELKEM (kWh/rok)
| 426972.2143 | 1989702.6429 | 4723277.1429 | 2465562.8571 |  | 1.9157
CELKOVÁ POTŘEBA ENERGIE DODANÉ Z PRIMÁRNÍCH ZDROJŮ NA VÝROBU TEPLA (kWh/rok)
| 6219396.9643 | 3920510.8929 | 4723277.1429 | 2465562.8571 |  | 2.5225
CENOVÉ POSOUZENÍ VARIANT (ODBORNÝ ODHAD) NA POTŘEBU TEPLA ŘÁDKY 1.-4.
CENY ENERGIÍ SPOČÍTÁNY POUZE Z POTŘEBY ZDROJŮ TEPLA
(nejedná se o celkové provozní náklady, ale pouze o jejich část na výrobu tepla)
| SOUČASNÝ STAV | VARIANTA V1 | VARIANTA V2 | VARIANTA V3
ZA ROK 2021
| 4286394.315 | 1428798.105 | 0 | 0 | PLYN | 0.74
| 917990.2607 | 4277860.6821 | 10155045.8571 | 5300960.1429 | ELEKTRO | 2.15
CELKEM | 5204384.5757 | 5706658.7871 | 10155045.8571 | 5300960.1429
ZA ROK 2022
| 5792424.75 | 1930808.25 | 0 | 0 | PLYN | 1
| 982036.0929 | 4576316.0786 | 10863537.4286 | 5670794.5714 | ELEKTRO | 2.3
CELKEM | 6774460.8429 | 6507124.3286 | 10863537.4286 | 5670794.5714
ZA ROK 2024
| 8688637.125 | 2896212.375 | 0 | 0 | PLYN | 1.5
| 1110127.7571 | 5173226.8714 | 12280520.5714 | 6410463.4286 | ELEKTRO | 2.6
CELKEM | 9798764.8821 | 8069439.2464 | 12280520.5714 | 6410463.4286
ODHAD CENY INVESTICE NA ZDROJE VYTÁPĚNÍ
| 29800000 | 39634000 | 39038000 | 60900000 |  | 21862000
ROZDÍL | 0 | -9834000 | -9238000 | -31100000 |  | 3.7243 | let
Porovnání varianty V2 a V3 | Při porovnání nákladů na energie potřebné pouze pro výrobu tepla u V2 a V3 je vidět, že u V2 je potřeba elektrické energie skoro dvojnásobná (1,92 x) než u V3, proto i náklady na elektrickou energii budou skoro dvojnásobné - v odhadovaných cenách pro rok 2024 je pouze pro tutu část obsluhy objektu návratnost rozdílu investičních nákladů mezi V3 a V2 (21,8 mil. Kč) cca 4 roky ( 5,8 mil./rok) |  |  |  |  | 31100000
Porovnání původního návrhu a V3 | Při porovnání nákladů na energie potřebné pouze pro výrobu tepla u původní varianty a V3 je vidět, že u původní varianty je potřeba zdrojové energie dvaapůlnásobná (2,52 x) než u V3, v odhadovaných cenách pro rok 2024 je pouze pro tutu část obsluhy objektu návratnost rozdílu investičních nákladů mezi původní variantou a V3 (31,1 mil. Kč) cca 9 let ( 3,3 mil./rok) |  |  |  |  | 9.1786 | let
Z výše uvedeného vychází, že investičně nejnáročnější varianta V3 má oproti původnímu návrhu návratnost cca 9 let, oproti investičně levnější variantě V2 má návratnost cca 4 roky.

## SS
POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ/OHŘEV TUV - BIOCENTRUM SS
TECHNICKÉ PARAMETRY PLYNOVÉHO KOTLE
POTŘEBA PLYNU
VÝKON KOTLE | 847 | kW
POČET KOTLŮ | 3 | (-)
SPOTŘEBA PLYNU | 83 | m3/h
ÚČINNOST KOTLE | 0.98 | (-)
POČET HODIN | 10 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
SOUČINITEL | 1
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 549045 | m3/rok
PŘEVOD m3/kWh 1 M3 = 10,55 kWh | 10.55 | 1m3/kWh
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 5792424.75 | kWh | Plynu
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE | 1.1 | kW/Kotel
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 7276.5 | kW/Kotel | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 351 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 1 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 125.3571 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 419695.7143 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 419695.7143 | kWh | Elektriky
* VE VÝPOČTU NEZAHRNUTA SOUČASNOST, PROVOZNÍ MODEL OBJEKTU A DALŠÍ SNIŽUJÍCÍ PARAMETRY CELKOVÉ SPOTŘEBY ENERGIÍ.
* PROPOČET PROVEDEN NA STEJNOU DÉLKU OTOPNÉ SEZONY
* PROPOČET PROVEDEN NA MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

## V1
POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ/OHŘEV TUV - BIOCENTRUM V1
TECHNICKÉ PARAMETRY PLYNOVÉHO KOTLE
POTŘEBA PLYNU
VÝKON KOTLE | 847 | kW
POČET KOTLŮ | 1 | (-)
SPOTŘEBA PLYNU | 83 | m3/h
ÚČINNOST KOTLE | 0.98 | (-)
POČET HODIN | 10 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 183015 | m3/rok
PŘEVOD m3/kWh | 10.55 | 1m3/kWh
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 1930808.25 | kWh | Plynu
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE | 1.1 | kW/Kotel
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 2425.5 | kW/Kotel | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 378 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 4 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 540 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 1807920 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 1807920 | kWh | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 150 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 1 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 53.5714 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 179357.1429 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 179357.1429 | kWh | Elektriky
* VE VÝPOČTU NEZAHRNUTA SOUČASNOST, PROVOZNÍ MODEL OBJEKTU A DALŠÍ SNIŽUJÍCÍ PARAMETRY CELKOVÉ SPOTŘEBY ENERGIÍ.
* PROPOČET PROVEDEN NA STEJNOU DÉLKU OTOPNÉ SEZONY
* PROPOČET PROVEDEN NA MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

## V2
POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ/OHŘEV TUV - BIOCENTRUM V2
TECHNICKÉ PARAMETRY ELEKTROKOTLE
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON ELEKTROKOTLE | 800 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 1 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 800 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.95 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 2736000 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 2736000 | kW/Kotel | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 378 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 4 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 540 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 1807920 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 1807920 | kWh | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 150 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 1 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 53.5714 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 179357.1429 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 179357.1429 | kWh | Elektriky
* VE VÝPOČTU NEZAHRNUTA SOUČASNOST, PROVOZNÍ MODEL OBJEKTU A DALŠÍ SNIŽUJÍCÍ PARAMETRY CELKOVÉ SPOTŘEBY ENERGIÍ.
* PROPOČET PROVEDEN NA STEJNOU DÉLKU OTOPNÉ SEZONY
* PROPOČET PROVEDEN NA MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

## V3
POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ/OHŘEV TUV - BIOCENTRUM V3
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (ZEMĚ/VODA) | 800 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 1 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 5.6 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 142.8571 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 478285.7143 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 478285.7143 | kWh | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 378 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 4 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 540 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 1807920 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 1807920 | kWh | Elektriky
TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH/VODA) | 150 | kW
POČET ZAŘÍZENÍ | 1 | (-)
FAKTOR PŘEMĚNY ENERGIE (COP/EER) | 2.8 | (-)
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE | 53.5714 | kW
ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ | 0.93 | (-)
POČET HODIN | 16 | h/den
POČET DNŮ OPTOPNÉ SEZONY | 225 | DNÍ
CELKOVÁ SPOTŘEBA PLYNU PŘI 100% ZATÍŽENÍ KOTELNY | 179357.1429 | kWh/rok
CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE 100% ZATÍŽENÍ | 179357.1429 | kWh | Elektriky
* VE VÝPOČTU NEZAHRNUTA SOUČASNOST, PROVOZNÍ MODEL OBJEKTU A DALŠÍ SNIŽUJÍCÍ PARAMETRY CELKOVÉ SPOTŘEBY ENERGIÍ.
* PROPOČET PROVEDEN NA STEJNOU DÉLKU OTOPNÉ SEZONY
* PROPOČET PROVEDEN NA MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ